- 采购需求

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

★凡属于政府强制采购节能产品，请投标人承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。）

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人（供应商）在投标（响应）文件中承诺在交货时提供该产品的《中国强制认证》（CCC认证）”

| 项目名称 | 项目内容 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 广州市荔湾区人民法院2024年机房基础环境设备采购项目 | 机房UPS主机 | 13.00 |
|  | 机房精密空调 | 6.00 |
| 投标报价包含上述设备的送货、安装、调试、培训等费用 |  |  |

- 项目建设规模

本项目为基础环境集成实施服务项目，项目中包含1套机房UPS主机和1台机房精密空调设备采购及集成实施。

- 建设目标

本项目为广州市政务服务数据管理局批复立项的信息化建设项目，项目名称：广州市荔湾区人民法院2024年机房基础环境设备采购项目，项目编码：GZIT2024-FM-N-A-059081。

本期机房基础环境设备采购是智慧法院建设中的一重要举措，进一步保障了提高了法院信息网的信息传输保障能力，为打造智慧法院奠定了坚实基础，有力推进审判体系和审判能力现代化，更好地服务审判执行、服务人民群众。

- 采购清单及主要技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房UPS主机 | 标配主路、旁路、维修和输出开关，最大可配置5个20K模块 1）▲设备应为三进三出模块化UPS，最大控容100KVA本次标准配置4个20KVA模块 2）▲模块化UPS充电器、逆变器、输入电源开关、输出电源开关、静态旁路开关、维护用旁路开关等 3）▲UPS集中旁路模块、功率模块、监控单元必须支持在线热插拔，各模块间应满足均流控制，模块与控制总线间不低于三总线的可靠型架构设计 4) ▲具备蓄电池标称电压360～600VDC（30～50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本 5) ▲功率模块散热风扇采用容错设计，在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%。 6)▲UPS机柜具有防潮功能，须提供防潮技术证书。 7) ▲采用图形化界面显示，内容至少包括：主路电压/电流/频率/功因，输出电压/电流/功率/负载率，电池电压/电流/工作温度/后备时间/容量率，运行状态，告警信息等。 8) ▲具有RS485/RS232通讯接口，干接点，标配SNMP卡，标配继电器卡；告警功能：具有过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功；能保护功能：具有短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警、防雷多种保护。 9) ▲电气特性： 整流输入电压范围：285VAC～475VAC（三相五线） 输入功率因数：≥0.999（100％非线性负载）； 输入频率范围（Hz）：40～70 输出电压波形：正弦波THDV≤1%（100％非线性负载）； 输出功率因数：1； 电源效率≥95%； 输出电压精密度：≤0.3% 10）▲模块化UPS具有分时启动功能，UPS内多个模块之间分时启动功能，可根据时间间隔，按顺序启动，以避免多台UPS及模块并联时，UPS同时启动给发电机带来冲击，导致发电机不能正常供电，须提供技术证明材料。 11）尺寸（W、D、H）：室内机≤600*850*1200mm | 1 | 台 |
| 2 | 机房精密空调 | 室内机（风冷型、上前送风、恒温恒湿、含室外机） 1、▲总制冷量-kW(24C/50%)：≥12.5 2、▲室内机标准风量-m3/h：≥3000 3、送风方式：上送风 4、▲加热量≥2kw，加湿量≥2kg/h 5、▲风机：使用低能耗的后倾离心风机，保证机组可以能提供90%以上的显热比，采用国际环保的R410A涡旋压缩机 6、▲空调结构：精密空调模块化组合结构设计，机组结构紧凑，占地面积小；支持模块化拆分，100%全正面维护，侧面及后面亦可打开维护。须提供证明材料。 7、▲安装特性：空调室内机室外机接口应采用螺纹型式，避免安装焊接的动火工程 8、▲控制系统：先进智能精确的微电脑控制系统；多级密码保护，防止误操作，具有专家故障诊断功能；主备机切换功能，实现机组自动切换、轮流值班功能 9、▲室外机组风机应采用无极调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行 10、▲精密空调须通过3C认证、节能认证、CE认证，须提供证明材料 11、▲具有RS485/RS232通讯接口，干接点，标配SNMP卡，标配继电器卡 12、▲尺寸（（W、D、H））：室内机≤600*500*1850mm：室外机≤981*440*1256mm | 1 | 台 |

- 说明：本表标明所需提供的证明材料，无需在投标时提供，但中标人应在签署合同前提供证明材料和原厂供货函。

- 项目采购要求

1、投标人必须承诺提供厂商原装全新、符合用户提出的有关质量标准的货物。

2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

4、中标人不得随意变更投标货物。若中标人在投标时所投的货物已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），采购人有权向采购主管部门进行投诉，中标人应承担虚假响应投标责任和后果。中标人确有正当原因变更所投货物的，须经采购人书面同意，并按中标价格提供比投标货物更优质的替代品，否则按违约处理。

5、中标人在实际供货时，若提供的货物未能达到招标文件中的有关要求，采购人将有权单方面解除合同，中标人应承担相应法律后果和责任，并赔偿采购因此造成遭受的损失。

6、由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

7、因产品的质量问题发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。采购人与中标人认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与广州市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。

8、产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

9、本项目为交钥匙项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括但不限于项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

10、除采购人有明确规定外，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

11、所有产品的到货验收包括：数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料(中文)及产品包装完整无破损。

12、产品验收通过前，外包装数量、质量及外包装内产品数量、质量，均由中标人负责。

13、报价方式：总价包干。

14、工期要求：在合同签订后4个月内完成供货、安装、调试，通过初验；通过初验进入试运行期，试运行期为期3个月；试运行期后2个月内通过第三方验收测评；通过第三方验收测评后1个月内通过由采购人组织的合同验收。工期共计10个月。

- 实施及验收要求

本项目为广州市政务服务数据管理局批复立项的信息化建设项目，本项目建设过程中的实施及验收等所有环节均按照广州市政务服务数据管理局发布的最新项目管理规定执行，包括但不限于《广州市政务信息化项目管理办法》《广州市政务信息化项目验收管理细则》等。

深化设计阶段：

深化设计阶段要求投标人必须根据招标文件（但不限于招标文件）、进行详细的需求调研、与用户进行充分的互动、熟悉相关的业务、理解需求、对整个系统功能需求进行深化设计。

供货、安装、调试、初验阶段：

合同签署后4个月内完成全部供货及安装调试并通过用户初验。

安装调试在监理方组织三方（采购人、中标人、监理方）完成设备到货签收后，中标人开始进行设备的安装及调试工作。

★所有产品均须由中标人派出技术人员免费上门并依照本项目招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态，安装调试包含但不限于进行新旧设备拆装及对接使用（含软件及硬件的对接，包含但不限于UPS主机与采购人原电池组对接，UPS主机、精密空调与采购人原机房动力环境监控系统对接等情形），拆装及对接产生的费用由中标人负责，以上费用包含在报价中。因本项目涉及强电设备安装，故实施技术人员应持有效的行业施工资质证书，按照行业施工规范进行施工。由于中标人原因而导致事故发生，中标人应承担违约责任和相应的法律后果。投标人对采购人原有设备、系统及环境需要了解的，可在投标前联系采购人预约上门实地了解。

验收依据：依据本项目的合同、招标文件以及采购人签署的会议纪要、备忘录等文件。同时参考国家、省、市信息化建设相关标准规范。

初步验收：采购方组成验收小组，验收小组对采购内容验收，初步验收不合格时，中标人应负责整改，并在达到验收条件时，再次向采购方提出书面验收申请，验收不合格产生的一切成本，由中标人承担。

货物验收所发生的检验费用由中标人负担。中标人完成设备供货、安装、调试后，会同监理方及采购人相关人员根据招标文件、国家有关技术规范和技术标准对货物各项指标和技术功能逐一进行验收。测试应包括中标人提供的所有硬软件设备，测试如有发生设备损坏和设备更换均应由中标人负责。

采购人、中标人与监理方应在初验测试通过后共同制定和签署初验测试报告。记录初验测试的所有结果，证实各部件功能良好。

试运行阶段：

初验通过后，进入试运行期。试运行3个月后，采购人、中标人与监理方共同制定和签署试运行报告，记录试运行的情况。由监理方出具试运行意见。

如果在试运行期间，由于设备、系统的某些指标达不到要求或已影响采购人正常使用的，允许中标人进行修复，但试运行期做相应顺延，如果超过试运行约定时间的3个月仍未达到验收要求，一切后果和损失由中标人承担。

中标人负责对采购人维护人员及使用人员进行现场培训。

第三方验收测评阶段：

试运行通过后，中标人应配合采购人完成第三方验收测评，根据第三方测评机构提出的具体意见进行整改并通过测评。如果第三方验收测评的首轮测试不通过，后续工作产生的费用由中标人承担。验收测评工期到期时，如项目仍无法通过第三方验收测评，一切后果和损失由中标人承担。

合同验收阶段：

通过上述环节后，中标人根据采购方的要求对设备及系统进一步完善，完善后可向采购人提交详细的合同验收材料，申请合同验收，验收标准按照广州市政务服务数据管理局发布的最新项目管理规定执行，包括但不限于《广州市政务信息化项目管理办法》《广州市政务信息化项目验收管理细则》等。合同验收工作产生的费用由中标人承担，包括但不限于专家费。合同验收不通过，一切后果和损失由中标人承担。

项目终验：

合同验收后进入广州市政务信息化管理部门的项目终验流程。中标人应配合采购人完成项目终验，包括但不限于信息资源目录录入、效能评估等。

由市政务服务数据管理部门组织，对项目符合性检查进行检查确认，中标人需配合采购方准备项目终验验收文档和在广州市政务信息化项目管理系统上传相关材料。项目验收文档须符合规范要求。项目终验应满足《广州市政务信息化项目管理办法》、《广州市政务信息化项目终验实施细则》的有关要求。如果市政务服务数据管理部门组织的检查首轮测试不通过，后续工作产生的费用由中标人承担。如中标人不配合项目终验，或中标人原因导致终验失败，一切后果和损失由中标人承担。

- 培训及售后服务要求

★1、保修期内的售后服务：

1）通过合同验收之次日起提供不少于3年质保期。保修费用计入本合同总价。

2）产品故障报修的响应时间：每天8:00〜18:00期间为1小时。其余期间为2小时。

3）如果产品故障在检修4小时后仍无法排除，中标人应在8小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

4）质保期内，中标人须提供3年原厂保修服务。所有软硬件设备、软硬件接口及接插件的维修均为免费，服务方式为中标人或原厂家上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。中标人应免费提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。在设备保修期内，对故障设备负责免费维修，对不能修复的设备负责免费更换，保修执行标准应不低于生产厂家的保修条款标准。质保期内，存储类的设备及配件需要更换时，投标人不回收旧的存储类设备及配件。质保期内，若中标人无正当理由拒不履行保修义务的，采购人有权另行委托第三方机构进行维护保养，由此产生的维保费用由中标人承担，中标人还应承担相应的违约责任。

5）从安装调试环节开始，新设备即是已替代采购人原设备在运行，在质保期开始前中标人不得影响采购人正常使用。在合同验收通过前，设备及系统的维保由中标人负责。

2、培训

1）中标人向采购人提供免费培训。须提供灵活多样的培训方式，包括一对一培训、现场培训、集中培训等。应详细制定人员培训方案、培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）、主要内容（列出培训基本内容）、培训组织方式等。对于提供的所有培训、中标人必须保证师资力量、主要培训教员应是系统的主要设计和开发者。

2）主要培训内容包括：项目各系统结构、功能、安装、使用、运行管理与维护等。投标人须提供详细的培训计划。

3）培训时间安排：设备安装调试完成，项目验收前进行培训。具体时间由采购人与中标人商定。

- 付款方式

本项目款项采用分期支付方式：

第一期：合同签订后30个工作日内，申请办理财政资金支付手续，金额为合同总额的90%，但最高不超过本项目今年度财政预算金额11.3万元（在合同验收前，如果实际支付金额未达到合同总额的90%，且采购人确认本项目可支付的财政预算金额已经增加，则中标人可向采购人申请继续支付，但采购人支付金额仍不超过财政预算金额）；

第二期：完成合同验收后30个工作日内，支付合同剩余尾款。

1、以上每笔款项支付前，中标人应向采购人发出付款申请，并提供合同约定的相关资料，经采购人审核确认后付款，中标人须提前10个工作日提供合法有效的等额发票，否则采购人有权顺延付款。

2、以上30个工作日均从采购人收到中标供应商发票等报账材料之日算起，款项支付在成交人提交相应发票后启动支付程序，采购人向财政主管部门完成支付材料提交即视为完成支付手续，具体款项支付时间视财政资金到位情况而定，采购人不承担由此造成的支付迟缓及偏差责任，中标人应仍按合同履行相应的供货及维保义务。因本项目为滚动年度预算项目，付款进度要根据当年财政部门批复的预算数来安排支付，即在每个年度内本项目合同及本项目的监理服务合同总支付合同金额无法超过当年度财政部门安排的本项目的预算数，必要时可签订补充合同进一步约定。

结算方式及支付金额按采购需求文件执行。

- 违约责任与赔偿损失

- 中标人提供的服务不符合采购人采购需求的（包括但不限于初步验收不合格，试运行验收不合格，第三方验收测评不通过，合同验收不合格，终验失败，质保期不配合等），经采购人提出后合理期限内仍未改正的，采购人有权拒收，并且中标人须向采购人支付合同总价20%的违约金，中标人应重新提供合格的货物或服务，采购人有权要求中标人赔偿由此造成的一切损失（包括但不限于合同款、直接损失、诉讼费/仲裁费、律师费等）。一切后果和损失由中标人承担。

- 中标人未能按采购需求的交货时间交付货物的/提供服务，经采购人提出后合理期限内仍未改正的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。