广州市荔湾区人民法院维修改造中央空调系统项目采购需求

政策要求

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

一、   项目背景：

1. 项目名称：

广州市荔湾区人民法院维修改造中央空调系统项目

采购人：广州市荔湾区人民法院

2. 项目概况：

2.1 为改善中央空调系统状况，节能降耗，落实能源绿色低碳转型行动，现拟维修、改造采购人中央空调。维修、更换改造工作包括：设备维修、旧设备拆除、新设备供货、空调安装、电力安装、装饰修缮、设备搬运、调试运行等，并能通过项目验收。

2.2 本项目包含了设备维修、旧设备拆除、新设备的机电安装等，投标人应综合考虑实施技术方案。

2.3 标的提供的时间：合同签订后10个自然日。

2.4投标人应充分考虑项目的实施复杂性，中标费用包含设备维修、设备搬运、供货、空调设备安装、拆除、电力、装饰修缮、调试、垃圾处理等所有工作，直至甲方验收合格，不再追加费用。

2.5 项目地点：广州市荔湾区人民法院，荔湾区龙溪大道273号。

2.6 现场勘察：投标人应了解采购人中央空调系统现状，集中勘察时间2025年3月24日下午15：00至16：00。联系人：彭女士，联系电话：020-83006209。

2.7除需更换的设备外，中标人保证在任何情况下不损坏采购人的任何设施。若上述设备及系统未能正常运行或存在故障、损坏等情形，中标人应及时处理使上述设备及系统能正常运行。

二、   采购范围

1. 本项目最高限价为：人民币11万元。

2. 验收标准

设备调试正常及采购人开始启用中央空调后10个工作日内由采购人组织，对项目进行整体验收工作。验收标准如下：

1) 此次维修的设备应达到正常运行状态。

2）对照招标文件、投标文件、合同文件，查看设备清单完整。产品质量合格证、质量保证书、说明书、保修卡、序列号等资料齐全。

3) 此次采购货物均顺利投入运行，运行状态达到所投标产品制造商的机组运行参数。

4）此次采购货物与采购人其他中央空调系统设备能够兼容且达到正常运行状态。

5）中标人应做好采购人工作现场和相邻设备的保护工作。施工结束后，中标人应确保采购人原有正常运行设备及系统均能正常运行。

6) 此次采购货物连续运行一周（从验收开始之日起顺延一周）无任何故障；

7) 符合国家、省、市对机电设备安装规范要求。

3. 质保与售后服务要求

1) 本项目设备培训以及售后服务由中标人提供；

2) 设备完成安装与调试、达到正常条件时，由中标人对采购人组织设备使用培训；

3) 新产品设备应提供2年产品质保期。维修的设备应提供不少于一年质保期。

4. 本次采购技术要求：

1）项目要求：

1.投标供应商必须按国家标准执行，所有设备均为原厂产品，产品节能环保，符合国家环保标准，安全。所有货物的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防锈、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.投标供应商须提供原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，完全符合国家的有关质量标准，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.产品及辅材为原厂商未启封全新包装，有产品质量合格证、质量保证书、说明书、保修卡、序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅。

2）工期要求：

1.投标人在确认中标后，与采购人签署合同，并在合同签订后10个自然日完成：货物的维修、进场、安装和调试、验收，并交付采购人使用。

2.因采购人原因导致中标人未能按期开工或者未按约定完工而影响工期的，中标人与采购人另行协商完工时间，工期顺延。

3.因中标人原因未能按时开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.因设计变更或非中标人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

3）采购项目需求描述及具体技术(参数)要求：

1.采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却泵（变频、含电机） | 流量160立方米/时； 扬程32米； 功率22千瓦； 永磁一级能效电机，带变频器、高性能PID控制器、SKF轴承。 | 台 | 2 |
| 2 | 冷冻泵（变频、含电机） | 流量160立方米/时； 扬程32米； 功率22千瓦； 永磁一级能效电机，带变频器、高性能PID控制器、SKF轴承。 | 台 | 2 |
| 3 | 维修空调主机 | 更换1台冷水机组冷水流量开关 | 台 | 1 |
| 4 | 维修冷却泵 | 维修冷却泵轴承、水封等部件 | 台 | 1 |
| 5 | 维修冷冻泵 | 维修冷冻泵轴承、水封等部件 | 台 | 1 |
| 6 | 辅材 | 设备维修及安装所需的保温材料、五金配件、电气辅料、支架、胶水、密封材料等辅材，具体视现场需求使用。投标人应自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，除此项外，采购人不再就维修、安装支付任何费用。 | 项 | 1 |
| 7 | 维修、拆除、安装、搬运等 | 故障设备维修，焊接装饰等，原有4台泵拆除及搬运至指定位置，具体以现场数量和情况为准； 新设备运输、安装、装饰装修和调试； 现场垃圾处理等； 投标人应自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。 | 项 | 1 |
| 8 | 中央空调系统管网壁厚及安全性检测评估 | 服务内容：对大楼中央空调系统管网进行壁厚检测、腐蚀状况分析及安全等级评估，并出具检测报告及提供维修/更换建议； 技术要求：报告须符合《承压设备无损检测》（JB/T4730）标准 | 项 | 1 |

2.技术要求：

- 2.1 供方所提供的产品必须满足国家标准或行业标准。

- 2.2 投标货物的技术、质量要求：

质保期期内，中标人负责对其提供的水泵进行维修，并且保证每季度上门检修一次，不再向采购人收取费用。

- 3.报价要求

3.1本次投标报价方式为总价包干形式，报价精确到小数点后两位，中标价为该投标人的投标总报价。合同期内，中标价不作调整。

3.2投标报价不超过预算总价，且投标报价是固定唯一的；否则为无效投标。

3.3投标人必须对项目内所有内容进行投标，不允许对部分内容选择性投标，包括但不限于货物价款、仓储费、运输费、装卸费、维修费、安装费、保险费、代理服务费、货物所需办理手续的费用、培训费及售后服务等一切费用。采购人不再支付任何费用。

3.4投标供应商必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。

4.投标人对★号条款必须一一予以响应，有差异的要具体说明。